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Komplettlösung zur Steuerung einer Verbundanlage
Der COPS 80 regelt Verbundanlagen mit variablen Bedarf anhand des Saugdrucks. Er gewährleistet einen energiesparenden Einsatz der zu Verfügung stehenden Leistung. Bis zu 8 Ausgänge sind kontrollierbar und dadurch können ein oder mehrstufige Verdichter geregelt werden. Insbesondere werden ständig die Laufzeiten und die korrekte Funktion der Anlage überwacht. Sehr komfortabel ist die vorhandene Zustandsanalyse der Ausgänge, die die Arbeit einer Verbundanlage optimiert und bei der Fehlersuche und Fehleranalyse der Verdichter, des Ölkreises, der Elektromotoren und aller anderen angeschlossenen Komponenten hilft.

Der COPS 80 Verbundregler besticht durch:

· sein robustes Kunststoffgehäuse

· seine kompakte Bauweise

· seine menügesteuerte Bedienerführung

· seine einfache Parametrierung

· seine große und übersichtliche alphanumerische Anzeige aller Betriebsarten

· seinen leichten Einbau

Der COPS 80 Regler besteht aus 3 Bestandteilen:

· Der Haupteinheit COPS80IEA

· Der Steuerungseinheit COPM 28 mit je 4 Relaisausgängen 

· Drucktransmitter PGT 8

Funktionen:

· Dreipunktregelung über den Saugdruck

· 8 programmierbare Ausgänge

· Verdichterlaufzeitkontrolle (Steuerungsfolge ist einstellbar!!!). Hierdurch werden gleiche Laufzeiten aller angeschlossenen Verdichter erzielt.

· Anlaufbegrenzung zum Schutz der Verdichter (verhindert das Takten der Verdichter)

· Optimierung der Ausgänge falls durch eine Störung ein Verdichter ausfällt.

· Alphanumerische Anzeige aller Betriebsdaten:

· Druck

· Temperatur

· Anzahl und Typ der geschalteten Ausgänge

· Verdichterlaufzeiten

· Zustand der internen und externen Alarme

· Analyse der Ausgänge und des Anlagenzustandes:

· Verdichterschütze

· Hoch- und Niederdruckpressostate

· Kältemittelniveau

· Ständige Aufzeichnung von 10 Alarmzuständen

· Wahlweiser Betrieb mit zwei Sollwerten für Volllast- oder Energiesparbetrieb

· Optimierte Anpassung der Anlage durch Einstellung des:

· Betriebsdrucks

· Drucktransmitter

· Kältemittel ( Druck Temperatur Konversion)

· Anlagentyp

· RS 485 Schnittstelle zur Anbindung an eine LAE Software wie:

· HTD 1.0 (Speicherungssoftware)

· TAB 4.0 (Speicherungs- und Programmiersoftware)

· ARGO 1.0 (Fernwartungssoftware)

· Automatische Vorwahl und Anzeige der Verdichter Wartungsintervalle

Schaltplan COPS 80 in Verbindung der Steuerungseinheit COPM28
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1-2	Versorgungssp. 230Vac


(3)-4	Eingang Drucktransmitter


5	Transmitterspeisung +8...+16Vdc,25mA


RS 485 Schnittstelle


Alarmrelais 240Vac, 5A


HD Pressostat 110-240Vac


ND Pressostat 110-240Vac


Kältemittelniveau


17-18	Alternativer Sollwert 110-240Vac


19-20	Hilfs Alarm 110-240Vac





C1,1	Verdichter 1-Schützspule


S1,2	Verdichter 1-zweite Stufe Magnetventil





C2,1	Verdichter 2-Schützspule


S2,2	Verdichter 2-zweite Stufe Magnetventil





Vertriebsbüro
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