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LCD 28 Leistungsstarker Split Abtauregler

Der neue Split Abtauregler erfordert keine zusätzlichen Bauteile wie Schütze, Transformator und externe Verkabelung. Das Steuermodul LCD28 nach DIN Norm mit LCD16 Flachbildanzeige ist ideal für Serienproduktionen, wo die Kostenoptimierung und Platzeinsparung ausschlaggebend ist. Der LCD28 zeigt seine Stärke und Innovation besonders in der FLEXICOLD Funktion, welche durch das Programmieren von zwei Parametergruppen festgelegt wird. Diese Gruppen beinhalten folgende Parameter (Sollwert I/II, Schalthysterese I/II, Abtaufrequenz I/II, Lüftereinstellung I/II). Es kann im Menü gewählt werden, ob die Umschaltung der Gruppen manuell oder die Erkennung automatisch erfolgen soll. Abhängig ist diese Umschaltung der Gruppen von besonderen Kühlanforderungen wie: Zugabe von warmen Produkten, häufiges Öffnen der Tür usw. Die Ansprechempfindlichkeit des Reglers für den Übergang von Gruppe I auf II kann im Bereich zwischen 1 und max. 5 Minuten liegen.

Diese spezielle Anpassung an die Kühlanforderung hat eine optimale Konservierung und eine deutliche Energieeinsparung zur Folge.

Allein diese Resultate stellen den LCD28 an die Spitze seiner Kategorie, ohne auf die anderen Vorzüge, z.B. die Temperaturspeicherung (HACCP) einzugehen.

Hauptfunktionen:

· selbstlernende FLEXICOLD Funktion

· benötigt keine Schütze oder externe Verkabelung

· direkte Netzversorgung

· Verdampferlüftersteuerung

· Abtauung durch elektrische Heizung, Heißgas oder Verdichterpause

· Alarmsummer

· Alarm bei geöffneter Tür, Temperatur, Hochdruck

· Automatische Meldung für Kondensatorreinigung

· HACCP Funktion ( Speicherung der min und max Temperatur)

· ON/OFF Taste sowie Tastensperre

· Schellkonfiguration durch Handprogrammiergerät ZOT

· Anschluss für LAE Überwachungssysteme HTD und TAB

Technische Daten:

· Regelbereich

-30,0 ... +30,0°C

· Auflösung

0,1 / 1; °C / °F

· Genauigkeit
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0,2°C (-30,0 ... +30,0°C)

· Fühlertyp

NTC, Standard-Mod. SN2K20P1/P2/P3

· Versorgung

230Vac 
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10%; 50/60Hz; 3W

· Frontschutzart
LCD 28 IP55 / LCD16 IP55

Anzeige der wichtigsten Ableseparameter:

Durch betätigen der SET Taste können die Isttemperaturen der drei Fühler T1/T2/T3, die maximalen und minimalen Aufzeichnungstemperaturen (THI / TLO), die Betriebszeit des Kondensators ab der letzen Reinigung und der Zustand der Tastatur (LOC / Tastensperre ja_nein) angezeigt werden.

Genaue Anzeige der Alarmart:

Bei einer Betriebsstörung wird am Display, jeweils dass dem Alarm zugewiesene Symbol angezeigt:

DO

Tür offen

HI/LO

Über-/ Untertemperatur in der Kühlzelle

HP

Überdruck Kondensator

CL

periodische Kondensatorreinigung

E1/E2/E3
Defekt des Fühlers T1/T2/T3
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